HRL 12-7.2 	12В   7.2Ач

Батареи DELTA серии HRL являются герметизированными, необслуж иваемыми свинцово-кислотными аккумуляторами  с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются  по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря применению современных технологий при производстве, аккумуляторы  демонстрируют высокую устойчивость при работе и высочайшее качество исполнения. Серия HRL

относится к линейке DELTA UPS series, разработанной  специально

для использования  в мощных системах бесперебойного  питания ЦОД, систем связи и иных ответственных системах. Серия отличается повышенной надеж ностью и имеет срок служ бы до 12 лет.

Конструкция батареи

| Компонент | Полож . пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

Технические характеристики

Номинальное напряж ение 	12 В Число элементов 		6

Срок служ бы 	12 лет

Номинальная  емкость (25°С)

10 часовой разряд (0.72 А; 1.8 В/эл) 	7.2 Ач

5 часовой разряд (1.16 А; 1,75 В/эл) 	5.8 Ач

1 часовой разряд (4.63 А; 1.65 В/эл)                                   4.63 Ач Саморазряд                                      3% емкости в месяц при 20°С Внутреннее сопротивление

полностью заряж енной батареи (25°С) 	22 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд 	-20÷60

Заряд 	-10÷60

Хранение 	-20÷60

Макс. разрядный ток (25°С) 	108 А (5с) Циклический реж им (2.3-2.35 В/эл)

Макс.зарядный  ток 		2.16 А Температурная  компенсация 	30 мВ/°С

Буферный реж им (2.23-2.27 В/эл)

Температурная  компенсация 	19.8 мВ/°С

Cферы применения

Источники бесперебойного  питания Источники резервного энергоснабж ения Объекты связи

Объекты энергетики

Системы солнечной и ветроэнергетики

Особенности

Технология AGM позволяет рекомбинировать  до 99%

выделяемого газа;

Нет ограничений на воздушные перевозки; Соответствие требованиям  UL, IEC, Гост Р; Легированные  кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; Необслуж иваемые. Не требует долива воды; Высокая плотность энергии;

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерж ивающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм 	151

Ширина, мм 	65

Высота, мм 	94

Полная высота, мм 	100

Вес (±3%), кг 	2.6

Корпус

D

Тип клемм

нож F2

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 28.4 | 18.8 | 15.3 | 8.50 | 6.10 | 4.80 | 1.88 | 1.29 | 0.80 |
| 1.65V | 26.6 | 17.9 | 14.6 | 8.15 | 5.87 | 4.63 | 1.82 | 1.25 | 0.78 |
| 1.70V | 25.4 | 17.0 | 13.9 | 7.86 | 5.64 | 4.44 | 1.76 | 1.20 | 0.76 |
| 1.75V | 23.2 | 16.0 | 13.2 | 7.56 | 5.41 | 4.25 | 1.69 | 1.16 | 0.74 |
| 1.80V | 22.4 | 15.1 | 12.5 | 7.18 | 5.14 | 4.04 | 1.64 | 1.12 | 0.72 |

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 50.8 | 35.8 | 28.1 | 15.5 | 11.5 | 9.30 | 3.68 | 2.38 | 1.47 |
| 1.65V | 48.1 | 34.0 | 27.0 | 14.9 | 11.0 | 8.90 | 3.59 | 2.34 | 1.45 |
| 1.70V | 46.2 | 32.2 | 25.9 | 14.3 | 10.5 | 8.53 | 3.49 | 2.30 | 1.44 |
| 1.75V | 42.3 | 30.4 | 24.8 | 13.7 | 10.1 | 8.28 | 3.38 | 2.25 | 1.43 |
| 1.80V | 42.0 | 28.6 | 23.8 | 13.2 | 9.71 | 7.90 | 3.27 | 2.19 | 1.41 |

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

.